附件             云南省水利厅水利工程安全生产双随机抽查结果公开表

| 序号 | 抽查部门 | 抽查对象 | 企业注册或统一社会信用代码 | 抽查时间 | 抽查项目及内容 | 抽查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云南省水利厅 | 曲靖市车马碧水库工程建设管理局 | 12530300346721825D | 2019年3月27日 | 抽查项目：对水利工程安全生产的抽查。 抽查内容： 水利生产经营单位许可证照、水利安全生产专项检查隐患排查治理和信息系统填报、安全生产条件、作业标准（规程）、安全教育培训、施工企业“三类人员”（企业主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员）、特种作业人员持证上岗、重大隐患整改和危险源监控、水利安全生产标准化建设、安全生产规章制度和操作规程、安全生产责任制落实、应急能力建设、安全生产档案资料（专项检查记录、会议记录、培训记录、危险源登记、应急预案及演练）等。 | （一）大坝枢纽 1.落地式脚手架步距跨距不符合方案规定；2.扫地杆的小横杆设置，局部区域不符合规范要求（应≤200mm）；3.脚手架的外立面未设置剪力撑，局部立杆悬空；4.脚手架的外立面未采用密目式安全立网进行连续封闭；5.钢模板吊耳违规使用螺纹钢焊接，钢丝绳吊素绳卡的数量设置不足，绳卡间距不符合≥6D（钢丝绳直径）的规定；6.局部临边防护不到位；7.钢筋加工场临时用电线路布设不符合规范规定（与金属可导电体或金属钝口接触处无绝缘保护和防止机械损伤措施）；8.脚手架搭设工杨兰春、杨顺序未持证上岗。 （二）5#支洞 1.洞口处施工用电分配电箱摆放位置不符合环境安全的规则；2.矿渣提升机出料台局部的临边防护不到位；3.锥形砼搅拌机未设置末级开关箱；4.矿洞提升机司机未持上岗证。 （三）输水隧洞出口 1.进洞临时用电的分配电箱安装高度不符合规定（中心距地面的垂直距离应≤1.6m）；2.临边防护栏的设置与坑边的距离不符合≥500mm的规定；3.防护栏杆立杆的间距不符合≤200mm的规定。 |