附件：

云南省水利厅水利工程安全生产随机抽查结果公开表
	序号
	抽查部门
	抽查对象
	企业注册或统一社会信用代码
	抽查时间
	抽查范围及内容
	抽查结果

	1
	云南省水利厅监督处
	大理州海稍水库扩建工程建设管理局
	12532924MB1B787584
	2020年3月23-24日
	水利生产经营单位许可证照、水利安全生产专项检查隐患排查治理和信息系统填报、安全生产条件、作业标准（规程）、安全教育培训、施工企业“三类人员”（企业主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员）、特种作业人员持证上岗、重大隐患整改和危险源监控、水利安全生产标准化建设、安全生产规章制度和操作规程、安全生产责任制落实、应急能力建设、安全生产档案资料（专项检查记录、会议记录、培训记录、危险源登记、应急预案及演练）等
	（一）建管局未建立安全生产责任制度，未与勘察设计单位、工程检测单位签订安全生产责任书。（二）建管局未开展水利安全生产标准化建设。（三）建管局未建立危险源辨识和风险制度，排洪隧洞工程现场危险源管理不规范。（四）建管局应急预案体系不完整、内容不完善，综合预案、专项预案编制不规范。（五）监理单位云南云润工程项目管理有限公司未按要求组织开展安全生产综合检查及专项检查。（六）监理单位云南云润工程项目管理有限公司安全生产目标管理计划、安全管理制度未报项目法人。（七）监理单位云南云润工程项目管理有限公司对施工现场露天配电箱无挡雨设施，发电机无绝缘措施等安全隐患未履行工作职责。（八）建设单位云南建投第一水利水电建设有限公司安全生产管理目标计划未报监理单位审核，未报项目法人同意及备案。（九）建设单位云南建投第一水利水电建设有限公司生产安全事故应急预案编制不规范。（十）建设单位云南建投第一水利水电建设有限公司未按要求定期组织开展安全生产综合检查和专项检查。（十一）建设单位云南建投第一水利水电建设有限公司施工人员安全教育培训内容、学时不符合安全培训相关规定。（十二）建设单位云南建投第一水利水电建设有限公司未对现场检查发现的隐患及隐患治理情况进行复查验证。（十三）建设单位云南建投第一水利水电建设有限公司施工现场安全标牌及现场管理不规范。


